大型风机基础二次灌浆施

作业指导书
一、工程概述
风电项目一般都属于属山地风场，村庄众多，主要涉及林地、耕地及未利用地，植被茂盛，地势陡峭海拔高，项目建设容量较大，如安装5.0MW风力发电机组和5.5MW风力发电机组，每台基础使用C120高强度灌浆料1.1m³。

二、大型风机基础二次灌浆的意义

1.提升基础的整体稳固性与一致性

通过对风机基础进行二次灌浆处理，可以实现风机基础与基座之间的高度融合，从而在很大程度上提升整体结构的坚固程度以及对外力的抵抗能力。这种处理方法使得风机基础与基座形成一个坚固的复合体，有效提高了结构的稳定性和耐久性。

2.增强基础的承载力

当进行二次灌浆时，不仅可以将风机基础与基座紧密结合，还可以填充二者之间的所有缝隙和空隙，这样可以增强接触面的摩擦力，进一步提升基础的承载力。灌浆材料在固化后，可以形成一个坚固的承载面，使得风机在运行过程中能够均匀分担荷载，确保风机的稳定运行。

3.预防基础的不均匀沉降和倾斜


风机在运行过程中，可能会因为地基不均匀沉降或者荷载分布不均而导致风机出现倾斜现象，严重影响风机的运行效果和使用寿命。通过对风机基础进行二次灌浆，可以有效减少这种不均匀沉降和倾斜现象，确保风机的垂直度，保证风机的正常运行。同时，二次灌浆还可以在一定程度上减少因温度变化、湿度变化等因素引起的基础裂缝，进一步提升风机的使用寿命。

三、普风电场大型风机基础二次灌浆施工措施
1.基础准备

在进行二次灌浆之前，首要工作就是进行基础准备工作。首先，必须彻底剔除基础混凝表层的浮浆、油类物质以及脆弱部分，以露出坚实的混凝土结构面。工作人员可以使用机械工具，如铲子或电动切割机，去除松散材料和污染物。清除过程中应避免损伤到健康的混凝土部分，以确保露出的表面具有足够的强度和稳定性。其次，清理混凝土表面上的碎石、泥沙等杂物。此过程可以通过高压水枪或工业吸尘器完成，

以保证表面洁净，无残留杂质。清理完毕后，检查表面是否存在凹坑或裂缝，必要时进行修补。对于表面缺陷的修补，可采用与原混凝土相匹配的修补材料，确保修补后的表面平整且具备足够的承载能力。再次，在灌浆作业开始前 24h，应对基础混凝土表面进行湿润处理，减少基础混凝土对灌浆料中的水分吸收，防止灌浆料失水过快导致其性能下降。湿润处理需使用洁净水，确保均匀湿润至一定深度。并且浸泡时间要充分，一般建议不少于24h，以确保混凝土表面达到最佳饱和状态。此外，灌浆前1h,必须将混凝土表面上的明水清除。明水的存在会影响灌浆料与基础混凝土的结合质量，甚至可能导致灌浆层空鼓，因此工作人员应使用吸水器、海绵或干净的布料将表面的明水彻底吸干，确保表面仅处于湿润状态，而无明显积水。最后，对基础表面的平整度进行检查。工作人员可采用专业的平整度测量仪器，如水平仪或激光扫描仪，逐点检测表面的高低起伏。如发现明显的不平整，应及时进行修补和找平。

2.灌浆材料的选择和准备

在施工过程中工作人员需要根据具体的设计规范和所处的施工环境，选择恰当的灌浆材料。第一，依据工程设计要求和具体施工环境，应慎重选择水泥基灌浆料、环氧树脂灌浆料等常用灌浆材料。水泥基灌浆料具有优异的抗压强度和粘结性能，适用于多种结构加固和修补工程。环氧树脂灌浆料则具有出色的耐化学腐蚀性和高强度性能，适合用于特殊环境中的灌浆施工。第二，配制灌浆材料时，需严格遵循生产厂家的技术说明，确保材料混合的均匀性和流动性。水泥基灌浆料的配制过程中，需注意水灰比的精确控制，以保证其最终性能达到预期标准。第三，在灌浆料搅拌过程中，应选取距离作业场所近且安全的场所。选择专业砂浆搅拌
机进行搅拌，能有效提升超高强灌浆料的流动性，避免使用手持式搅拌机，其高转速易导致灌浆料升温和空气混入，影响灌浆强度均匀性。每次搅拌1包材料时，先将灌浆料加入搅拌桶，启动搅拌机后逐渐加水，保证灌浆料连续流动，同时添加纤维材料。初期可加入90%的用水量，剩余10%需在灌浆料无结块现象且水包灰后加入，搅拌时间不少于2min，确保灌浆料充分混合均匀。


3.模板支设


在进行混凝土灌浆模板支设工作时，首先需保证模板表面充分湿润，以确保混凝土灌浆在模具内均匀流动，并减少对模板表面的吸附力。模板的安装应严密可靠,能够承受由灌浆料流动所产生的侧向压力，确保施工过程中模板不会因此而移位或变形。其次，灌浆施工主要依赖于灌浆料自身的重力，模板的设计高度必须比设备基础板底面高出至少3cm，以确保灌浆料能够有效填充到预定高度，同时保证灌浆的均匀性和稳定性。再者，在模板安装过程中，所有模板的接缝和间隙必须进行严密的密封处理，以防止灌浆料从接缝处泄漏或渗出，通常使用发泡胶、密封胶等密封材料来实现，确保施工现场的整洁和效率。此外，灌浆结束后的前 3d内，严禁拆除模板，这段时间内的模板保持完整有利于混凝土的早期强度发展及
整体结构的稳定性。这一时期内，模板的保持不动是确保混凝土充分固化的重要保证。


4.灌浆施工技术


第一，在灌浆前，如果当日平均温度低于5℃，则应实施有效的基础表面预热措施，以确保基础表面温度维持在10℃以上。同时，必须清除表面积水，并采用温度不超过50℃的温水拌和灌浆料，以保证浆体的入模温度在10℃以上。在受冻风险前，灌浆料的抗压强度不得低于5MPa。第二，应从风机基础的最低部位开始逐层向上进行灌浆，灌浆料沿模板注入至流出端充分溢出，确保连续灌浆过程的完整性，确保每层间的灌浆缝隙充分填充，避免出现空鼓或裂缝等质量问题。第三，在灌浆过程中，必须控制灌浆速度，避免过快造成气泡无法及时排出。灌浆中需频繁观察灌浆面的状态，及时处理气泡问题，以确保灌浆质量。第四，根据风机基础的尺寸和形状，合理调控灌浆压力，通常应维持在0.5~1.0MPa 范围内，以保证灌浆过程中的均匀性和稳定性。第五，达到设计高度或灌浆量要求后即可停止灌浆，随后需封堵灌浆泵输出端口，以确保灌浆材料充分密实。第六，灌浆后，应立即清洗灌浆泵、灌浆管和灌浆枪，以确保设备的良好状态和下次使用的准备。同时，对灌浆现场进行及时清理，保持基础表面的整洁和无障碍状态，维护施工环境的整体美观和安全性。

5.养护施工

在进行混凝土基础板灌浆养护施工时，灌浆完毕后常伴随着表面水分迅速蒸发的现象，这会导致灌浆料表面快速形成硬化皮层并出现收缩裂纹。为防止这一问题的发生，施工必须立即采取措施，覆盖塑料薄膜以保持表面水分，从而有效地延缓水分挥发速度。特别是在灌浆后3~4h，当灌浆料已经有所硬化时，需要及时去除多余浆料并使用专用工具加工至规定的高度，以确保基础板周围的整体质量和形状符合设计要求。随后的关键步骤是在灌浆料达到终凝阶段，使用棉毡进行严密包裹养护至少7d。这一阶段的养护对于混凝土的强度和耐久性具有至关重要的影响，确保其在正常使用条件下能够达到预期的性能指标。冬期施工时，特别需要注意灌浆后裸露部分的保温措施，首次养护温度不低于5℃，并且在负温条件下养护时不得浇水。另外，在拆模后如果发现灌浆料表面温度与环境温度差异超过20℃，应当立即使用保温材料进行覆盖养护，以防止快速温度变化对混凝土的不利影响。此外，如果环境温度低于灌浆料要求的最低施工温度，或者需要加快混凝土强度增长时，可采用人工加热的方式进行养护，以提高混凝土的早期强度发展。养护结束或达到一定强度后，需要注意灌浆料肩带部位可能出现的裂纹现象。这些裂纹往往呈45°角脱落，这是由于灌浆料具有微膨胀性质，能够通过微小的膨胀来补偿水分挥发时引起的收缩，从而维持混凝土体积的稳定性和整体结构的完整性。

四、大型风机基础二次灌浆施工质量控制策略

1.施工工艺控制

首先，为确保大型风机基础二次灌浆施工的质量，制订一套详尽的施工工艺流程和方法。这套流程将涵盖从搅拌到注入，再到充填的所有操作步骤，确保每一步都符合质量标准。其次，对所有参与施工的人员进行专业的培训，确保他们充分理解施工工艺流程和方法，并能够按照正确的方式进行操作。培训内容将包括施工工艺的理论知识以及实际操作技巧，以提高他们的专业水平。再次，为确保施工过程的准确性和效率，将选择适当的设备和工具。这些设备和工具将根据施工工艺的要求进行选择，以确保施工过程的顺利进行，并提高施工质量。具体使用工具详见表1。同时，定期对设备和工具进行维护和检查，以保证其正常运行。

表| 施工工具使用明细

	机具名称
	规格
	数量
	用途

	发电机
	40kW
	2(备用(台)
	临时用电

	立式砂浆搅拌机
	转速40-60转/min
	2 台
	搅拌灌浆料

	水桶
	3m³
	1个
	存储搅拌用水

	棉毡
	3mm
	50㎡
	养护保温

	油灰刀，腻子抹刀，带有弯头的钢筋棍等
	--
	3㎡
	引导灌浆料、抹面



	塑料薄膜
	0.15 mm
	100m²
	养护防止水分蒸发



	防穻刺手套
	橡胶防穿刺
	10副
	双手保护



2.现场质量检查与监控

为确保大型风机基础二次灌浆施工的质量符合设计要求和工程标准，必须采取严格的现场质量检查与监控措施。首先，现场质量检查应形成固定的工作流程，并定期进行。检查的内容主要包括对所使用材料品质的验证，确保所有材料的性能指标均满足技术规范的要求。同时还需重点检查材料的使用量是否符合施工方案中的配比要求，避免出现材料过量或不足的情况，影响灌浆效果。其次，对于混合比例的监管，必须采用精确的计量工具，并由专业人员操作，确保每一次的混合比例都能得到精确控制，从而保证灌浆浆液的质量稳定性和均匀性。在施工过程中，应定期取样检测，确保浆液的强度和稠度等关键性能指标符合设计要求。再次，对于灌浆浆液的均匀性和充填效果的检查，应采用专业的检测设备进行。这包括使用超声波检测仪来评估浆液的密实度，以及使用压力计来检测灌浆后基础的强度。通过这些方法可以确保风机基础的每一个部分都得到了充分的灌浆，提高了基础的整体强度和稳定性。此外，现场应设立明显的质量监控点和检测点，以便于工作人员进行实时监测和记录。这些监控点应按照一定的间距布置，并标明具体的位置、深度和检测时间等信息，以便于后续的检查和评估。监控人员需要详细记录每次检查的数据，包括浆液的温度、湿度、流量、压力等，以及基础的变形、裂缝发展情况等。

3.质量验收标准和测试

在风电场大型风机基础二次灌浆施工过程中，为确保工程质量符合设计要求和规范，必须制订一套细致入微且严格的质量验收标准，并辅以一系列精确的测试方法。这些标准与方法包括但不限于抗压强度测试、浆液均匀性检测等，旨在对施工过程中的每一个环节进行严谨的评估和监控。针对抗压强度测试，需要按照相关规范要求，对灌浆后的基础进行取样，并制作标准尺寸的试件，随后在规定的养护条件下进行养护，并在指定时间后进行压力测试，以验证其抗压性能是否达到了设计要求。浆液均匀性检测则需通过专业的仪器设备，如激光粒度分析仪等，来确保浆液中颗粒大小的均匀性，进而保证灌浆体的整体性能。

北京慕湖外加剂有限公司声明本指导书是根据自己经验编写仅供施工方参考

有缘可与18610129398    13801358432 交流探讨
